## опрос
| FR500A | HEX | MW | 400001
рабочая частота, Гц | U00.00 | Hx3000 | 12288 | 412289
выходной ток, А | U00.03 | Hx3003 | 12291 | 412292
выходной крутящий момент, % | U00.31 | Hx301F | 12319 | 412320
AI1 | U00.15 | Hx300F | 12303 | 412304
| FR500A | HEX | MW | 400001
рабочая частота, Гц | F17.27 | Hx111B | 4379 | 404380
выходной ток, А | F17.28 | Hx111C | 4380 | 404381
выходной крутящий момент, % | F17.29 | Hx111D | 4381 | 404382
|  | Hx0300 | 768 | 769

## адреса
|  |  | 193.168.1.171 |  | 193.168.1.172
|  |  | линия 2 | линия 1 | линия 2 | линия 1
Котел 1 |  | M86 |  |  |  | 2
|  | M83 |  |  |  | 3
|  | M82 |  |  |  | 4
|  | M80 |  |  |  | 5
|  | M75 |  |  |  | 6
|  | M74 |  |  |  | 7
|  | M73 |  |  |  | 8
|  | M72 |  |  |  | 9
|  | M71 |  |  |  | 10
Котел 4 | ПЧ Дымососа | M286 |  | 11
| ПЧ дутьевого вентилятора | M283 |  | 12
| ПЧ шнека 1 бункера-питателя | M282 |  | 13
| ПЧ вентилятора третичного воздуха | M279 |  | 14
| ПЧ питательного насоса 2 | M277 |  | 15
| ПЧ питательного насоса 1 | M276 |  | 16
| ПЧ решетки | M275 |  | 17
| ПЧ привод пневмозаброса 1 | M274 |  | 18
| ПЧ шнека 2 бункера-питателя | M269 |  | 19
| ПЧ привод пневмозаброса 2 | M266 |  | 20
| ПЧ насоса конденсата 2 | M265 |  | 21
| ПЧ насоса конденсата 1 | M264 |  | 22
| ПЧ насоса с ХВО | M260 |  | 23
| ИМ пара на деаэратор | K248 |  | 24
| ИМ воды на РОУ | K302 |  | 25
| ГПЗ | Z250 |  | 26
| Клапан охлажденного пара с РОУ | Z300 |  | 27
| Клапан пара на РОУ | Z303 |  | 28
| Кланан воды на РОУ | Z304 |  | 29
| Эргомера котла 1 |  |  |  |  | 102
| Эргомера котла 4 |  |  |  |  | 174
| Преобразователь температур 1 |  |  |  | 33
| Преобразователь температур 2 |  |  |  | 34
| Преобразователь температур 3 |  |  |  | 35
Электропроект | аналізатор параметрів електричної мережі |  |  |  | 41
| пристрій РЗСМ |  |  |  | 42
| карт дискретних входів виходів |  |  |  | 43